## 规格书
logo |  | 规格书 火焰检测器 Specifications：Flame Scanner | 项目号： 文件号： 版次： 第 页 共 页 | 填写依据 | 填写说明 | 填写示例 | 填写备注
一般信息 GENERAL INFORMATION | A1 | 位号 Tag No. | 123-BZS-456 A/B/C | P&ID | 多台可合并为1页。
| A2 | 数量 Qty. | 3 | P&ID | 1. 1个烧嘴的火焰，配1或多个火检。 2. 当用于联锁时，按SIL等级的冗余要求、或用户统一要求，配2或3个火检。 3. 长明灯和主火需分别测量时，选2个火检。 | 【8】【1】 | 必填
| A3 | P&ID | XX-XX | P&ID
| A4 | 炉位号 Furnace No. | F-123 | P&ID
| A5 | 燃烧器位号 Burner No. | B-12301 | P&ID
| A6 | 防爆要求 Explosion proof | 2区 IIB T3 | 防爆区域 | 按炉子、火检所在的防爆区域。 | 【2区 IIB T3】
| A7 | 防护要求 Enclosure protection | IP65 | 统一规定 |  | 【IP65】
A8
工艺条件 PROCESS CONDITON | B1 | 燃料名称 Fuel name | 天然气 | 烧嘴数据表 | 可多种燃料。 | 【天然气】【多燃料】
| B2 | 燃料状态 Fuel ststus | 气体 | 烧嘴数据表 |  | 【气体】【液体】【固体】
| B3 | 燃烧组成 Fuel component |  | 烧嘴数据表 |  | 【CH4: 80%, H2: 20%】
| B4 | 火检处最高环境温度 Max. ambient Temp. for scanner |  | 经验 炉子图 | 检查安装火检处高温程度。 | 【100℃】【常温】
B5
火焰检测器 FLAME SCANNER | C1 | 光学检测原理 Optical technology | 紫外红外双感 | 经验 样本 | 1. 燃料单纯、火焰稳定：火偏紫，选紫外；火偏红，选红外。 2. 燃料多样、火焰变化：选双感。双感即双重冗余测量，适应各种工况。 3. API556 条3.2.6.2.2：在燃气工况，推荐双感。 | 【紫外UV】 【紫外红外双感 UVIR Dual sensor】 【IR红外】 | 必填
| C2 | 检测类型 Measure type | 直窥型 | 烧嘴图 炉子图 | 1. 火检直接对着火焰时，选直窥型。 2. 火检不直接对着火焰时，选光纤型。 3. 写明光纤长度：烧嘴接口至火检的距离，并按实际敷设增加裕量。 4. 因为物理遮挡，或高温，无法直窥，选用光纤型。 5. 直窥型用于常温的场合，最高70℃。 6. 有时，选光纤型，将火检引至便于维护的位置。 | 【直窥型 Line of sight】 【光纤型 5m Fibre optic Cable】 | 必填
| C3 | 信号 火焰 Signal flame | 干接点 NO 触点容量 24VDC 3A | P&ID | 必选 | 【干接点 NO 触点容量 24VDC 3A】 | 必填
| C4 | 信号 故障 Signal flault | N/A | P&ID 逻辑图 | 可选 | 【干接点 NC 触点容量 24VDC 3A】
| C5 | 信号 强度 Signal intensity | 4~20mA 2线制 | PID 用户要求 | 可选 | 【4~20mA 2线制】
| C6 | 信号 其他 Signal others | N/A | P&ID 用户要求 特殊要求 | 1. 通常不选用，与通信的功能等效。 2. 设置信号：用于选择不同工况的参数设置。 | 【设置信号】【频率、振幅、品质】
| C7 | 通讯 Communication | Modbus/Profibus | 统一规定 用户要求 | 1. 通讯可将全部火焰、火检信息传至DCS，用于优化控制、远程维护。 2. 无要求时，预留接口，后期实现。 3. 是智能工厂的子系统。 4. 用户需配套专用的软件。 | 【Modbus/Profibus】 【Modbus RTU】 【Profibus DP】
| C8 | 供电 Power supply | 24VDC 4W | 样本 | 必选。当其他方式供电时，写入备注。 | 【24VDC 4W】 | 必填
| C9 | 防爆等级 Ex-proof class | Ex db IIC T6 Gb | 防爆区域 统一规定 样本 | 按防爆区域，选气体或\和粉尘防爆。 按统一规定，统一标准化高配。 按样本核对可实现。 | 【Ex db IIC T6 Gb】气体 【Ex tb IIIC T85℃ Db】粉尘 | 必填
| C10 | SIL证书 SIL certificate | 带 | P&ID 逻辑图 | 当用于SIS联锁时选。 不写SIL的号，因SIL等级指整个整个回路，不指单个仪表。 | 【带】
| C11 | 外壳材质 Case material | 铝 | 统一规定 | 通常选铝，海边可能选SS。 | 【压铸铝】【316SS】
| C12 | 现场指示设置 Local indicate Config. | 带指示，不开盖在线设置 | 统一规定 用户要求 | 通常选用，用户维护常规功能。 | 【带指示，不开盖在线设置】
| C13 | 传感器类型 Sensor type | 固态传感器 | 样本 | 工业级产品的常规配置，避免市政级产品，例如小火检。 | 【固态传感器】
| C14 | 检测参数 Measure parameter | 强度、频率、振幅 | 样本 | 通常填写。 三个特征参数综合判断，才可以可靠测量。 | 【强度、频率、振幅】
| C15 | 精确度 Precision | +/-5% F.S. | 样本 | 通常写法。强度测量的行业通常水平。 | 【+/-5% F.S.】
| C16 | 波长 Wave | 制造厂标准 | 样本 | 通常不填。是传感器内部指标。 写已采购或使用火检的指标。 | 【制造厂标准】 【IR 920nm】【UV 280nm】
| C17 | 无火延时 Flame failure response Time | 连续可调 | 样本 | 通常写法。保证现场的方便使用。 | 【连续可调 0.2-4 s】
| C18 | 有火延时 Flame pull-in time delay | 连续可调 | 样本 | 通常写法。保证现场的方便使用。 | 【连续可调 0.2-10 s】
C19
附件 ACCESSORY | D1 | 烧嘴安装接头及规格 Adapter to burner | 带 3/4"NPT(M) | 烧嘴图 | 通常选。写明连接烧嘴的火检侧的接口规格。例烧嘴预留F螺纹，接头为M螺纹。 | 【带 3/4"NPT(M)】
| D2 | 万向节 Swivel | 带 | 经验 | 可选。 万向节方便现场调整火检对准火焰。 同时会增加长度，增加维修量。 | 【带】【不带】
| D3 | 隔热接头 Thermal union | 带 | 安装图 | 必选。防止高温传导至火检。 | 【带】
| D4 | 石英玻璃 Quartz glass | 带 | 安装图 | 必选。防止灰尘对火检镜头的污染。 | 【带】
| D5 | 隔离球阀 Isolation ball valve | 不带 | 安装图 | 可选。 作用1：维修隔离； 作用2：调小视口，使火检适应过大的火； 影响：增加长度、维修量； 可使用遮光片替代。 | 【带】【不带】
| D6 | 冷风罩 Air cooler | 不带 | 炉子图 经验 | 将火检耐环境温度提高至95℃。 | 【带】【不带】
| D7 | 冷却风三通及接口 Cooling tee | 带 | 安装图 | 必选。通常为1/2"NPT(F)。 | 【带 1/2"NPT(M)】【不带】
| D8 | 冷却风附件 Cooling accessory |  | 安装图 | 通常不选。带时在备注列明。 | 【带 见备注】【不带】
| D9 | 电缆类型和长度 Cable Spec. and length | 铠装 10m | 安装图 统一规定 | 必选。火检自带多信号专用电缆，转接后，纳入项目作法。 | 【带 铠装 5m】【不带】
| D10 | 接线箱 Junction box | 不带 | 安装图 | 通常不选。带时在备注列明。
| D11 |  |  |  | 1. 以上技术原则适用于直窥型。光纤型时，仅指定安装接头，制造厂带光纤用附件。 2. 不填写：代表不带。 3. 当备件时，不带任何附件。
采购 PO | E1 | 制造厂 Manufacturer
| E2 | 型号 Model
| E3 | 询价号 Req. Number
备注 NOTES | F1 |  |  |  | 1. 填入以上提及的详细要求。 2. 填入其他要求。 | 【带光纤用附件】 【带智能运行维护软件】 【带220V转24V电源箱】【1个电源箱配3个火检】 【带遮光片，整个项目3套】 【带接线箱，Exe，增安，出口3个M20，堵头2个M20，304SS箱体，304SS格兰】 【带冷却风附件：过滤器减压阀、6m Tube，用户接口 1/4“NPT(F)】 | 非必填项，都可不填写。或写【制造厂标准】

## 作业书
logo |  | 规格书 火焰检测器 Specifications：Flame Scanner | 项目号： 文件号： 版次： 第 页 共 页 | 填写依据 | 填写说明 | 填写示例 | 填写备注
一般信息 GENERAL INFORMATION | A1 | 位号 Tag No. | 123-BZS-456 A/B/C | P&ID | 多台可合并为1页。
| A2 | 数量 Qty. | 3 | P&ID | 1. 1个烧嘴的火焰，配1或多个火检。 2. 当用于联锁时，按SIL等级的冗余要求、或用户统一要求，配2或3个火检。 3. 长明灯和主火需分别测量时，选2个火检。 | 【8】【1】 | 必填
| A3 | P&ID | XX-XX | P&ID
| A4 | 炉位号 Furnace No. | F-123 | P&ID
| A5 | 燃烧器位号 Burner No. | B-12301 | P&ID
| A6 | 防爆要求 Explosion proof | 2区 IIB T3 | 防爆区域 | 按炉子、火检所在的防爆区域。 | 【2区 IIB T3】
| A7 | 防护要求 Enclosure protection | IP65 | 统一规定 |  | 【IP65】
A8
工艺条件 PROCESS CONDITON | B1 | 燃料名称 Fuel name | 天然气 | 烧嘴数据表 | 可多种燃料。 | 【天然气】【多燃料】
| B2 | 燃料状态 Fuel ststus | 气体 | 烧嘴数据表 |  | 【气体】【液体】【固体】
| B3 | 燃烧组成 Fuel component |  | 烧嘴数据表 |  | 【CH4: 80%, H2: 20%】
| B4 | 火检处最高环境温度 Max. ambient Temp. for flame scanner |  | 经验 炉子图 | 检查安装火检处高温程度。 | 【100℃】【常温】
B5
火焰检测器 FLAME SCANNER | C1 | 光学检测原理 Optical technology | 紫外红外双感 | 经验 样本 | 1. 燃料单纯、火焰稳定：火偏紫，选紫外；火偏红，选红外。 2. 燃料多样、火焰变化：选双感。双感即双重冗余测量，适应各种工况。 3. API556 条3.2.6.2.2：在燃气工况，推荐双感。 | 【紫外UV】 【紫外红外双感 UVIR Dual sensor】 【IR红外】 | 必填
| C2 | 检测类型 Measure type | 直窥型 | 烧嘴图 炉子图 | 1. 火检直接对着火焰时，选直窥型。 2. 火检不直接对着火焰时，选光纤型。 3. 写明光纤长度：烧嘴接口至火检的距离，并按实际敷设增加裕量。 4. 因为物理遮挡，或高温，无法直窥，选用光纤型。 5. 直窥型用于常温的场合，最高70℃。 6. 有时，选光纤型，将火检引至便于维护的位置。 | 【直窥型 Line of sight】 【光纤型 5m Fibre optic Cable】 | 必填
| C3 | 信号 火焰 Signal flame | 干接点 NO 触点容量 24VDC 3A | P&ID | 必选 | 【干接点 NO 触点容量 24VDC 3A】 | 必填
| C4 | 信号 故障 Signal flault | N/A | P&ID 逻辑图 | 可选 | 【干接点 NC 触点容量 24VDC 3A】
| C5 | 信号 强度 Signal intensity | 4~20mA 2线制 | PID 用户要求 | 可选 | 【4~20mA 2线制】
| C6 | 信号 其他 Signal others | N/A | P&ID 用户要求 特殊要求 | 1. 通常不选用，与通信的功能等效。 2. 设置信号：用于选择不同工况的参数设置。 | 【设置信号】【频率、振幅、品质】
| C7 | 通讯 Communication | Modbus/Profibus | 统一规定 用户要求 | 1. 通讯可将全部火焰、火检信息传至DCS，用于优化控制、远程维护。 2. 无要求时，预留接口，后期实现。 3. 是智能工厂的子系统。 4. 用户需配套专用的软件。 | 【Modbus/Profibus】 【Modbus RTU】 【Profibus DP】
| C8 | 供电 Power supply | 24VDC 4W | 样本 | 必选。当其他方式供电时，写入备注。 | 【24VDC 4W】 | 必填
| C9 | 防爆等级 Ex-proof class | Ex db IIC T6 Gb | 防爆区域 统一规定 样本 | 按防爆区域，选气体或\和粉尘防爆。 按统一规定，统一标准化高配。 按样本核对可实现。 | 【Ex db IIC T6 Gb】气体 【Ex tb IIIC T85℃ Db】粉尘 | 必填
| C10 | SIL证书 SIL certificate | 带 | P&ID 逻辑图 | 当用于SIS联锁时选。 不写SIL的号，因SIL等级指整个整个回路，不指单个仪表。 | 【带】
| C11 | 外壳材质 Case material | 铝 | 统一规定 | 通常选铝，海边可能选SS。 | 【压铸铝】【316SS】
| C12 | 现场指示设置 Local indicate Config. | 带指示，不开盖在线设置 | 统一规定 用户要求 | 通常选用，用户维护常规功能。 | 【带指示，不开盖在线设置】
| C13 | 传感器类型 Sensor type | 固态传感器 | 样本 | 工业级产品的常规配置，避免市政级产品，例如小火检。 | 【固态传感器】
| C14 | 检测参数 Measure parameter | 强度、频率、振幅 | 样本 | 通常填写。 三个特征参数综合判断，才可以可靠测量。 | 【强度、频率、振幅】
| C15 | 精确度 Precision | +/-5% F.S. | 样本 | 通常写法。强度测量的行业通常水平。 | 【+/-5% F.S.】
| C16 | 波长 Wave | 制造厂标准 | 样本 | 通常不填。是传感器内部指标。 写已采购或使用火检的指标。 | 【制造厂标准】 【IR 920nm】【UV 280nm】
| C17 | 无火延时 Flame failure response Time | 连续可调 | 样本 | 通常写法。保证现场的方便使用。 | 【连续可调 0.2-4 s】
| C18 | 有火延时 Flame pull-in time delay | 连续可调 | 样本 | 通常写法。保证现场的方便使用。 | 【连续可调 0.2-10 s】
C19
附件 ACCESSORY | D1 | 烧嘴安装接头及规格 Adapter to burner | 带 3/4"NPT(M) | 烧嘴图 | 通常选。写明连接烧嘴的火检侧的接口规格。例烧嘴预留F螺纹，接头为M螺纹。 | 【带 3/4"NPT(M)】
| D2 | 万向节 Swivel | 带 | 经验 | 可选。 万向节方便现场调整火检对准火焰。 同时会增加长度，增加维修量。 | 【带】【不带】
| D3 | 隔热接头 Thermal union | 带 | 安装图 | 必选。防止高温传导至火检。 | 【带】
| D4 | 石英玻璃 Quartz glass | 带 | 安装图 | 必选。防止灰尘对火检镜头的污染。 | 【带】
| D5 | 隔离球阀 Isolation ball valve | 不带 | 安装图 | 可选。 作用1：维修隔离； 作用2：调小视口，使火检适应过大的火； 影响：增加长度、维修量； 可使用遮光片替代。 | 【带】【不带】
| D6 | 冷风罩 Air cooler | 不带 | 炉子图 经验 | 将火检耐环境温度提高至95℃。 | 【带】【不带】
| D7 | 冷却风三通及接口 Cooling tee | 带 | 安装图 | 必选。通常为1/2"NPT(F)。 | 【带 1/2"NPT(M)】【不带】
| D8 | 冷却风附件 Cooling accessory |  | 安装图 | 通常不选。带时在备注列明。 | 【带 见备注】【不带】
| D9 | 电缆类型和长度 Cable Spec. and length | 铠装 10m | 安装图 统一规定 | 必选。火检自带多信号专用电缆，转接后，纳入项目作法。 | 【带 铠装 5m】【不带】
| D10 | 接线箱 Junction box | 不带 | 安装图 | 通常不选。带时在备注列明。
| D11 |  |  |  | 1. 以上技术原则适用于直窥型。光纤型时，仅指定安装接头，制造厂带光纤用附件。 2. 不填写：代表不带。 3. 当备件时，不带任何附件。
采购 PO | E1 | 制造厂 Manufacturer
| E2 | 型号 Model
| E3 | 询价号 Req. Number
备注 NOTES | F1 |  |  |  | 1. 填入以上提及的详细要求。 2. 填入其他要求。 | 【带光纤用附件】 【带智能运行维护软件】 【带220V转24V电源箱】【1个电源箱配3个火检】 【带遮光片，整个项目3套】 【带接线箱，Exe，增安，出口3个M20，堵头2个M20，304SS箱体，304SS格兰】 【带冷却风附件：过滤器减压阀、6m Tube，用户接口 1/4“NPT(F)】 | 非必填项，都可不填写。或写【制造厂标准】